## 医用电梯
医用电梯产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
一、技术规格参数要求
1、载重量：1600 kg；
2、速度：2.0m/s；
3、电源：动力电源: 三相五线制，交流380伏50赫兹；
照明电源：单相交流220伏50赫兹；
4、服务楼层：30层/30站/30门；
5、开门方式：旁开门；
6、井道尺寸：2400mm（宽）×3000 mm（深）；
7、停靠层数：B4F-26F；
8、顶层高度：4800mm；
9、底坑深度：2000mm；
10、机房位置：井道上部；
11、轿厢内尺寸：宽1400mm×深2400mm×高2300mm；
12、开门尺寸：宽1200mm×高2100mm；
13、门洞尺寸：宽1500mm×高2200mm；
14、提升高度：117200mm；
15、消防电梯；
16、控制方式：单控。
备注：土建尺寸不可更改（以附件图纸为准，中标后实际测量），不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、打凿梁等。
二、技术要求
1、控制系统：采用32位微机控制、交流变频调压调速VVVF系统；控制主电路板必须为同品牌同制造商同商标；
2、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机；采用同品牌同制造商同商标的曳引机，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品；
3、门机系统：微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机；光幕光束≥94束；
4、轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量；
5、滚轮导靴4套；
6、电梯的主机采用防脱磁钢设计：永磁体固定必须采用专用黏贴剂+铜螺栓压板防脱磁钢设计技术的压紧装置将磁钢定位；（供货时须出具制造厂家有效的证明材料及聘请专家进行验收）
7、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行+光纤双介质通讯技术，双链路之间相互校准；（供货时须出具制造厂家有效的证明材料及聘请专家进行验收）
8、配合采购人安装电梯监控系统；
9、电梯智能化控制系统监控的要求：
（1）由电梯厂家免费提供端口，可选资源有：前景光电、西安天天向上、E电梯等；
（2）监控功能：
1)开启/关闭状态；
2)停靠楼层；
3)门区外停梯故障；
4)门区外停梯故障，轿箱内有人；
5)非平层停梯故障；，
6)非平层停梯故障，轿厢内有人；
7)运行时间超长故障；
8)运行时间超长故障，轿箱内有人；
9)电梯冲顶（超限值）故障；
10)电梯冲顶（超限值）故障，轿箱内有人；
11)电梯蹲底（超限值）故障；
12)电梯蹲底（超限值）故障, 轿箱内有人；
13)电梯困人故障。
三、主要部件及技术要求
1、曳引机、限速器、门机、控制柜（整套）、称重装置要求产品整梯同品牌同商标。
2、采购人将对供货的所有主要部件进行一一核验。
四、功能要求
1.自动再平层功能；
2.超载保护功能；
3.超载报警功能；
4.超速电气保护功能；
5.超速机械保护功能；
6.光幕保护+触板保护功能；
7.门过载保护功能；
8.开关门时间异常保护功能；
9.开门异常自动选层功能；
10.电动机空转保护功能；
11.电动机过载保护功能；
12.对讲机通讯功能；
13.警铃报警功能；
14.故障低速自救运行功能；
15.停车在非门区报警功能；
16.位置异常自动校正功能；
17.停电应急照明功能；
18.轿顶检修操作功能；
19.轿内慢速运行功能；
20.无线5方通话设备，5方通话功能；
21.无呼30秒后自返基站功能；
22.满载直驶运行功能；
23.无效内指令自动消除功能；
24.反向内指令自动消除功能；
25.起动补偿功能；
26.微动平层功能（提升高度>45米时标准设置）；
27. 轿厢意外移动保护；
28.吊顶须具有高透光性；
29.运行次数显示功能；
30.轿内LED照明自动控制功能；
31.轿内通风自动控制功能；
32.故障自动检测功能；；
33.故障自动存储功能；
34.电梯受阻失速保护；
35.泊梯功能；
36.层高自测定功能；
37.反向开门功能；
38.抱闸动作检测；
39.门停止运行功能；
40.底坑对讲机通讯功能；
41.同步电机磁极码静态测试；
42. 延时关门功能；
43.厅外检修显示功能；
44.抗电磁干扰功能；
45.防扒门装置；
46.紧急电动运行功能；
47. 轿内语音到站功能，“某某楼层到了”；
48.电梯停电应急平层装置；
49.重复关门
50.无线5方通话设备，5方通话功能；
51.紫外线消毒功能；
52.司机操作；
53.司机优先定向；
54.司机按钮直驶；
55.错误指令取消功能；
56.轿厢内液晶显示（轿内位置指示器）
五、装饰材质要求：
1、轿顶：标准型吊顶；
2、轿厢壁：发纹不锈钢（304型号）；
3、轿厢门：发纹不锈钢（304型号）；
4、轿厢地板：PVC地板；
5、轿厢操作箱：发纹不锈钢面板（304型号）；
6、门套：各层为发纹不锈钢大门套（304型号）；
7、厅门：各层为发纹不锈钢厅门（304型号）；
8、显示系统：（1）轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示；（2）层站显示器：发纹不锈钢面板，LED橙色点阵显示； （3）轿内位置指示器：彩色液晶显示器，界面尺寸：247x186mm，像素：800x600；
9、地坎：客梯：硬质铝合金材料；
10、所有布线有套管链接，或铁线盒。